## Multi_Outdoor_GR
GR |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | U5MRSL32(2)-18Β | U5MRSL32(3)-27Β | U5MRSL32(4)-36 | U5MRSL32(5)-42
SPECIFICATIONS |  | Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 18.000 (4.500-19.000) | 27.000 (7.170-29.000) | 36.000 (7.000-43.200) | 42.000 (7.000-48.300)
|  | Ψυκτική Απόδοση (kWatt) |  |  | 5.28 (2.23-5.71) | 7.91 (2.10-8.50) | 10.55 (2.05-12.66) | 12.31 (2.05-14.16)
|  | Θερμική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 19.000 (6.400-19.600) | 27.000 (6.700-30.000) | 36.000 (8.000-44.300) | 42.000 (8.000-50.400)
|  | Θερμική Απόδοση (kWatt) |  |  | 5.57 (2.34-5.86) | 7.91 (1.96-8.79) | 10.55 (2.34-12.98) | 12.31 (2.34-14.77)
|  | Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825)* | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 12.1
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A++ | A+
|  |  |  | SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8
|  |  | Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.3 | 5.3 | 8.4 | 9.5
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A+ | A+ | A+ | A
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8
|  |  | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.8 | 5.8 | 8.8 | 10.0
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  | Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
|  | Αριθμός Εσωτερικών Μονάδων (Ελαχ. - Μεγ.) |  |  | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5
|  | Στάθμη θορύβου [dB(A)] |  |  | 56 | 53 | 63 | 62
|  | Ηχητική Ισχύς [dB(A)] |  |  | 64 | 67 | 68 | 71
|  | Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |  |  | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 946x410x810
|  | Καθαρό Βάρος (kg) |  |  | 35.5 | 51.1 | 68.8 | 73.3
|  | Τύπος Συμπιεστή |  |  | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY
|  | Γραμμή Υγρού ¦ Γραμμή Αερίου |  |  | 2 x (1/4” ¦ 3/8”) | 3 x (1/4” ¦ 3/8”) | 3 x (1/4” ¦ 3/8”) + 1 x (1/4” ¦ 1/2”) | 4 x (1/4” ¦ 3/8”) + 1 x (1/4” ¦ 1/2”)
|  | Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Νοxmm2)/(Α) |  |  | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 1x20 | 3x4.0 / 1x25 | 3x4.0 / 1x25
|  | Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) |  |  | R32/1.250 | R32/1.720 | R32/2.100 | R32/2.400
|  | Μέγιστο Μήκος Σωλήνα (m) |  | Συνολικό | 40 | 60 | 80 | 80
|  |  |  | Για μία Εσωτερική Μονάδα | 25 | 30 | 35 | 35
|  | Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Μεταξύ Εσωτερικής και Εξωτερικής Μονάδας (m) |  |  | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Μεταξύ Εσωτερικών Μονάδων (m) |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση |  |  | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24
*Οι τιμές των “Φορτίο Σχεδιασμού”, “Ενεργειακή Κλάση” και “SEER/SCOP” σε Ψύξη, Θέρμανση (Μέση Ζώνη) & Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) αφορούν συνδυασμούς εξωτερικής μονάδας με τύπο εσωτερικής, κασέτα ψευδοροφής.
FEATURES | MAIN USP | Hλεκτρονική Eκτονωτική Bαλβίδα για κάθε Eσωτερική Mονάδα
| 2nd USP | Πληθώρα Συνδυασμών
| 3rd USP | Χρυσή Προστασία
| 4th USP | Ενεργειακή Κλάση Α+++
| 5th USP | Μεγάλο Εύρος Λειτουργίας
| other features | Ευέλικτη Εγκατάσταση
Στιβαρός Σχεδιασμός Εξωτερικής Μονάδας
Αθόρυβη Λειτουργία
Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -15°C
Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες
Αυτόματη Επανεκκίνηση
Αυτοδιάγνωση Βλαβών
All DC Inverter
R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό

## Multi_Outdoor_ΕΝ
EN |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | U5MRSL32(2)-18Β | U5MRSL32(3)-27Β | U5MRSL32(4)-36 | U5MRSL32(5)-42
SPECIFICATIONS |  | Cooling Capacity (Btu/h) |  |  | 18.000 (4.500-19.000) | 27.000 (7.170-29.000) | 36.000 (7.000-43.200) | 42.000 (7.000-48.300)
|  | Cooling Capacity (kWatt) |  |  | 5.28 (2.23-5.71) | 7.91 (2.10-8.50) | 10.55 (2.05-12.66) | 12.31 (2.05-14.16)
|  | Heating Capacity (Btu/h) |  |  | 19.000 (6.400-19.600) | 27.000 (6.700-30.000) | 36.000 (8.000-44.300) | 42.000 (8.000-50.400)
|  | Heating Capacity (kWatt) |  |  | 5.57 (2.34-5.86) | 7.91 (1.96-8.79) | 10.55 (2.34-12.98) | 12.31 (2.34-14.77)
|  | Seasonal Efficiency (In accordance to EN14825)* | Cooling | Pdesign (kW) | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 12.1
|  |  |  | Energy Class | A++ | A++ | A++ | A+
|  |  |  | SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8
|  |  | Heating (Middle Zone) | Pdesign (kW) | 4.3 | 5.3 | 8.4 | 9.5
|  |  |  | Energy Class | A+ | A+ | A+ | A
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8
|  |  | Heating (Warm Zone) | Pdesign (kW) | 4.8 | 5.8 | 8.8 | 10.0
|  |  |  | Energy Class | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  | Voltage/Frequency/Phase (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
|  | Indoor Number of Units (Min – Max) |  |  | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5
|  | Noise Level [dB(A)] |  |  | 56 | 53 | 63 | 62
|  | Sound Power Level [dB(A)] |  |  | 64 | 67 | 68 | 71
|  | Dimensions (MxBxY) (mm) |  |  | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 946x410x810
|  | Net Weight (kg) |  |  | 35.5 | 51.1 | 68.8 | 73.3
|  | Compressor Τype |  |  | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY
|  | Liquid Line ¦ Gas Line |  |  | 2 x (1/4” ¦ 3/8”) | 3 x (1/4” ¦ 3/8”) | 3 x (1/4” ¦ 3/8”) + 1 x (1/4” ¦ 1/2”) | 4 x (1/4” ¦ 3/8”) + 1 x (1/4” ¦ 1/2”)
|  | Power Supply Wire Outdoor / Fuses (Νοxmm2)/(Α) |  |  | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 1x20 | 3x4.0 / 1x25 | 3x4.0 / 1x25
|  | Refrigerant/Charge (g) |  |  | R32/1.250 | R32/1.720 | R32/2.100 | R32/2.400
|  | Maximum Pipe Length (m) |  | Total | 40 | 60 | 80 | 80
|  |  |  | For one Indoor Unit | 25 | 30 | 35 | 35
|  | Max. Height Difference Between Indoor and Outdoor Unit (m) |  |  | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Max. Height Difference Between Indoor Units (m) |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Operation Temperature Range (°C) Cooling/Heating |  |  | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24
*The data of “Pdesing”, “Energy Class” and “SEER/SCOP” in Cooling, Heating (Middle Zone) & Heating (Warm Zone), refer to the outdoor units combination with Cassette type indoor units.
FEATURES | MAIN USP | Electronic expansion valve per circuit
| 2nd USP | Wide Range of Combinations
| 3rd USP | Golden Fin
| 4th USP | Energy Class Α+++
| 5th USP | Wide Operation Range
| other features | Flexible Installation
Robust Outdoor Design
Quiet Operation
Excellent Heating Performance Under -15°C
Low Ambient Cooling
Auto Restart
Auto Error Diagnosis
All DC Inverter
R32 ECO Refrigerant

## Multi_Outdoor_RO
RO |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | U5MRSL32(2)-18Β | U5MRSL32(3)-27Β | U5MRSL32(4)-36 | U5MRSL32(5)-42
SPECIFICATIONS |  | Capacitate Răcire (Btu/h) |  |  | 18.000 (4.500-19.000) | 27.000 (7.170-29.000) | 36.000 (7.000-43.200) | 42.000 (7.000-48.300)
|  | Capacitate Răcire (kWatt) |  |  | 5.28 (2.23-5.71) | 7.91 (2.10-8.50) | 10.55 (2.05-12.66) | 12.31 (2.05-14.16)
|  | Capacitate Încălzire (Btu/h) |  |  | 19.000 (6.400-19.600) | 27.000 (6.700-30.000) | 36.000 (8.000-44.300) | 42.000 (8.000-50.400)
|  | Capacitate Încălzire (kWatt) |  |  | 5.57 (2.34-5.86) | 7.91 (1.96-8.79) | 10.55 (2.34-12.98) | 12.31 (2.34-14.77)
|  | Eficienta energetica sezoniera (in concordanta cu EN14825)* | Răcire | Pdesign (kW) | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 12.1
|  |  |  | Clasa energetica | A++ | A++ | A++ | A+
|  |  |  | SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8
|  |  | Încălzire (Zona Medie | Pdesign (kW) | 4.3 | 5.3 | 8.4 | 9.5
|  |  |  | Clasa energetica | A+ | A+ | A+ | A
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8
|  |  | Încălzire (Zona Calda) | Pdesign (kW) | 4.8 | 5.8 | 8.8 | 10.0
|  |  |  | Clasa energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  | Voltaj/Frecventa/Faza (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
|  | Numar unitati interioare (Min – Max) |  |  | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5
|  | Nivel zgomot [dB(A)] |  |  | 56 | 53 | 63 | 62
|  | Nivel sunet [dB(A)] |  |  | 64 | 67 | 68 | 71
|  | Dimensiuni (LxAxI) (mm) |  |  | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 946x410x810
|  | Greutate netă (kg) |  |  | 35.5 | 51.1 | 68.8 | 73.3
|  | Tip compresor |  |  | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY
|  | Traseu lichid ¦ Traseu gaz |  |  | 2 x (1/4” ¦ 3/8”) | 3 x (1/4” ¦ 3/8”) | 3 x (1/4” ¦ 3/8”) + 1 x (1/4” ¦ 1/2”) | 4 x (1/4” ¦ 3/8”) + 1 x (1/4” ¦ 1/2”)
|  | Cablu alimentare exterior / Sigurante (Νοxmm2)/(Α) |  |  | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 1x20 | 3x4.0 / 1x25 | 3x4.0 / 1x25
|  | Agent frigorific/Incarcare (g) |  |  | R32/1.250 | R32/1.720 | R32/2.100 | R32/2.400
|  | Lungimea maxima a conductei (m) |  | Total | 40 | 60 | 80 | 80
|  |  |  | Pentru 1 unitate interioara | 25 | 30 | 35 | 35
|  | Inaltime maxima Diferenta intre unitatea interioara si cea exterioara (m) |  |  | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Diferenta maxima de inaltime intre 2 unitati interioare (m) |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Intervalul temperatura (°C) Răcire/Încălzire |  |  | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24
*Valorile “Pdesign”, “Clasa Energetica” si “SEER/SCOP”, pentru Racire si Incalzire (Zona cu Temperaturi Medii)& Incalzire (Zona Calda), se refera la combinatia dintre o unitate exterioara si o unitate interioara tip caseta.
FEATURES | MAIN USP | Valva Electronica de Expansiune pe Circuit
| 2nd USP | Numar mare de combinatii
| 3rd USP | Golden Fin
| 4th USP | Clasa Energetica Α+++
| 5th USP | Plaja larga de operare
| other features | Instalare flexibila
Design Robust al Unitatii Exterioare
Mod Mute
Performante excelente la incalzire chiar si la temperaturi de -15°C
Racire la temperaturi scazute
Auto Restart
Autodiagnosticare a Erorilor
All DC Inverter
R32 ECO Freon