## V7_Floor-Ceiling_GR
GR |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | V7KI-18WiFiR / U7RS-18 | V7KI-24WiFiR / U7RS-24 | V7KI-36WiFiR / U7RS-36 | V7KI-50WiFiR / U7RT-50 | V7KI-60WiFiR / U7RT-60
SPECIFICATIONS |  | Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 18.000 (9.250-20.000) | 24.000 (10.990-26.500) | 36.000 (9.300-39.000) | 48.000 (12.000-52.000) | 54.000 (14.000-57.000)
|  | Ψυκτική Απόδοση (kWatt) |  |  | 5.28 (2.71-5.86) | 7.03 (3.22-7.77) | 10.55 (2.73-11.43) | 14.07 (3.52-15.24) | 15.83 (4.10-16.71)
|  | Θερμική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 19.000 (8.250-21.500) | 26.000 (9.280-28.285) | 40.000 (9.600-43.600) | 55.000 (14.000-58.000) | 62.000 (15.000-67.000)
|  | Θερμική Απόδοση (kWatt) |  |  | 5.57 (2.42-6.30) | 7.62 (2.72-8.29) | 11.72 (2.78-12.78) | 16.12 (4.10-17.00) | 18.17 (4.40-19.64)
|  | Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.4 | 7.2 | 10.5 | 14.0 | 15.5
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
|  |  |  | SEER | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1
|  |  | Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.0 | 5.5 | 8.6 | 11.2 | 11.9
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0
|  |  | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.1 | 5.8 | 10.2 | 11.7 | 12.6
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  | Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
|  | Ρεύμα Λειτουργίας (A) |  | Ψύξη | 6.00 (3.20-9.00) | 10.54 (3.90-13.10) | 17.0 (4.2~19.0) | 8.8 (1.9~10.3) | 9.7 (3.2~11.5)
|  |  |  | Θέρμανση | 6.60 (2.70-7.30) | 9.50 (3.50-12.70) | 15.0 (3.5~17.5) | 8.9 (2.1~10.5) | 10.5 (2.2~12)
|  | Κατανάλωση (kW) |  | Ψύξη | 1.45 (0.67-2.03) | 2.30 (0.75-2.93) | 3.90 (0.90-4.25) | 5.00 (0.90-5.95) | 5.65 (1.10-6.65)
|  |  |  | Θέρμανση | 1.50 (0.54-1.64) | 2.05 (0.65-2.85) | 3.35 (0.80-3.95) | 5.10 (1.00-6.05) | 6.05 (1.05-7.10)
|  | Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) |  |  | 958/839/723 | 1.192/1.023/853 | 1.955/1.728/1.504 | 2.100/1.850/1.600 | 2.200/1.950/1.650
|  | Στάθμη θορύβου [dB(A)] |  | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 24/36.5/41/43.5 | 32/43/46/49 | 37/44/48.5/50 | 36/45/50/53 | 38/46.5/50.5/54
|  |  |  | Εξωτερική Μονάδα | 59 | 60 | 63 | 63.5 | 64
|  | Ηχητική Ισχύς [dB(A)] |  | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 59/65 | 55/67 | 65/70 | 67/74 | 67/73
|  | Ασφάλειες Τήξης (Α) |  |  | 1x16 | 1x16 | 1x25 | 3x16 | 3x16
|  | Καλώδια Εντολών (Νοxmm2) |  |  | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5
|  | Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |  | Εσωτερική Μονάδα | 1.068x675x235 | 1.068x675x235 | 1.650x675x235 | 1.650x675x235 | 1.650x675x235
|  |  |  | Εξωτερική Μονάδα | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333
|  | Καθαρό Βάρος (kg) |  | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 28.0/32.5 | 28.0/43.9 | 41.5/66.9 | 41.7/103.7 | 42.3/107.0
|  | Γραμμή Υγρού ¦ Γραμμή Αερίου |  |  | 1/4" ¦ 1/2" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8"
|  | Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) |  |  | R32/1.150 | R32/1.500 | R32/2.400 | R32/2.900 | R32/3.000
|  | Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση |  |  | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24
FEATURES | MAIN USP | Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετική)
| 2nd USP | Hotel Menu
| 3rd USP | Wi-Fi Ready
| 4th USP | Φίλτρο HEPA
| 5th USP | Follow Me
| other features | Χρυσή Προστασία
Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού (προαιρετικό)
Είσοδος Φρέσκου Αέρα
Remote on/off
Συμβατότητα με BMS (Προαιρετικά)
Ρύθμιση On/Off Ανεμιστήρα
Θύρα Ειδοποίησης Σφάλματος
Λειτουργία ECO
Λειτουργία GEAR
Λειτουργία iClean
Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
Αθόρυβη Λειτουργία
Λειτουργία Ύπνου
Λειτουργία Turbo
Λειτουργία Delay για εβδομαδιαίο προγραμματισμό (προαιρετικό με χρήση Χειριστηρίου Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού)
Δυνατότητα κλειδώματος λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης (προαιρετικό με χρήση Χειριστηρίου Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού)
Δυνατότητα απενεργοποίησης ασύρματου χειριστηρίου (προαιρετικό με χρήση Χειριστηρίου Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού)
Αισθητήρας Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας
Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης
Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες
Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες -15°C
Αυτοδιάγνωση Βλαβών
Αυτόματη Επανεκκίνηση
Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου
Λειτουργία Mute
Κλείδωμα Πλήκτρων
All DC Inverter
R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό

## V7_Floor-Ceiling_EN
EN |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | V7KI-18WiFiR / U7RS-18 | V7KI-24WiFiR / U7RS-24 | V7KI-36WiFiR / U7RS-36 | V7KI-50WiFiR / U7RT-50 | V7KI-60WiFiR / U7RT-60
SPECIFICATIONS |  | Cooling Capacity (Btu/h) |  |  | 18.000 (9.250-20.000) | 24.000 (10.990-26.500) | 36.000 (9.300-39.000) | 48.000 (12.000-52.000) | 54.000 (14.000-57.000)
|  | Cooling Capacity (kWatt) |  |  | 5.28 (2.71-5.86) | 7.03 (3.22-7.77) | 10.55 (2.73-11.43) | 14.07 (3.52-15.24) | 15.83 (4.10-16.71)
|  | Heating Capacity (Btu/h) |  |  | 19.000 (8.250-21.500) | 26.000 (9.280-28.285) | 40.000 (9.600-43.600) | 55.000 (14.000-58.000) | 62.000 (15.000-67.000)
|  | Heating Capacity (kWatt) |  |  | 5.57 (2.42-6.30) | 7.62 (2.72-8.29) | 11.72 (2.78-12.78) | 16.12 (4.10-17.00) | 18.17 (4.40-19.64)
|  | Seasonal Efficiency (In accordance to EN14825 | Cooling | Pdesign (kW) | 5.4 | 7.2 | 10.5 | 14.0 | 15.5
|  |  |  | Energy Class | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
|  |  |  | SEER | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1
|  |  | Heating (Middle Zone) | Pdesign (kW) | 4.0 | 5.5 | 8.6 | 11.2 | 11.9
|  |  |  | Energy Class | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0
|  |  | Heating (Warm Zone) | Pdesign (kW) | 5.1 | 5.8 | 10.2 | 11.7 | 12.6
|  |  |  | Energy Class | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  | Voltage/Frequency/Phase (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
|  | Current Input (A) |  | Cooling | 6.00 (3.20-9.00) | 10.54 (3.90-13.10) | 17.0 (4.2~19.0) | 8.8 (1.9~10.3) | 9.7 (3.2~11.5)
|  |  |  | Heating | 6.60 (2.70-7.30) | 9.50 (3.50-12.70) | 15.0 (3.5~17.5) | 8.9 (2.1~10.5) | 10.5 (2.2~12)
|  | Power Input (kW) |  | Cooling | 1.45 (0.67-2.03) | 2.30 (0.75-2.93) | 3.90 (0.90-4.25) | 5.00 (0.90-5.95) | 5.65 (1.10-6.65)
|  |  |  | Heating | 1.50 (0.54-1.64) | 2.05 (0.65-2.85) | 3.35 (0.80-3.95) | 5.10 (1.00-6.05) | 6.05 (1.05-7.10)
|  | Air Flow Volume (High/Medium/Low) (m3/h) |  |  | 958/839/723 | 1.192/1.023/853 | 1.955/1.728/1.504 | 2.100/1.850/1.600 | 2.200/1.950/1.650
|  | Noise Level [dB(A)] |  | Indoor unit (Low/Medium/High) | 24/36.5/41/43.5 | 32/43/46/49 | 37/44/48.5/50 | 36/45/50/53 | 38/46.5/50.5/54
|  |  |  | Outdoor unit | 59 | 60 | 63 | 63.5 | 64
|  | Sound Power Level [dB(A)] |  | Indoor/Outdoor Unit | 59/65 | 55/67 | 65/70 | 67/74 | 67/73
|  | Fuses (Α) |  |  | 1x16 | 1x16 | 1x25 | 3x16 | 3x16
|  | Signal Wires (Noxmm2) |  |  | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5
|  | Dimensions (WxDxH) (mm) |  | Indoor Unit | 1.068x675x235 | 1.068x675x235 | 1.650x675x235 | 1.650x675x235 | 1.650x675x235
|  |  |  | Outdoor Unit | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333
|  | Net Weight (kg) |  | Indoor/Outdoor Unit | 28.0/32.5 | 28.0/43.9 | 41.5/66.9 | 41.7/103.7 | 42.3/107.0
|  | Liquid Line ¦Gas Line |  |  | 1/4" ¦ 1/2" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8"
|  | Refrigerant/Charge (g) |  |  | R32/1.150 | R32/1.500 | R32/2.400 | R32/2.900 | R32/3.000
|  | Operation Temperature Range (°C) Cooling/Heating |  |  | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24
FEATURES | MAIN USP | Central Control Management (Optional)
| 2nd USP | Hotel Menu
| 3rd USP | Wi-Fi Ready
| 4th USP | HEPA Filter
| 5th USP | Follow Me
| other features | Golden Fin
Fresh Air
A++ Energy Class
Remote on/off
BMS Connectivity
Fan On/Off Switch
Error Alarm Port
Smart Controller
ECO Mode
GEAR Mode
iClean Mode
24-Hours Timer
Quiet Operation
Sleep Mode
Turbo Mode
Weekly Program Delay (Optional with the Weekly Planner Controller)
Operation Mode Lock (Optional with the Weekly Planner Controller)
Remote Controller Commands Deactivation (Optional with the Weekly Planner Controller)
Temperature Sensor Offset
Anti-Cold Air Function
Low Ambient Cooling
Excellent Heating Performance Under -15°C
Auto Error Diagnosis
Auto Restart
Refrigerant Leakage Detect
Mute Mode
Lock
All DC Inverter
R32 ECO Refrigerant

## V7_Floor-Ceiling_RO
RO |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | V7KI-18WiFiR / U7RS-18 | V7KI-24WiFiR / U7RS-24 | V7KI-36WiFiR / U7RS-36 | V7KI-50WiFiR / U7RT-50 | V7KI-60WiFiR / U7RT-60
SPECIFICATIONS |  | Capacitate Răcire (Btu/h) |  |  | 18.000 (9.250-20.000) | 24.000 (10.990-26.500) | 36.000 (9.300-39.000) | 48.000 (12.000-52.000) | 54.000 (14.000-57.000)
|  | Capacitate Răcire (kWatt) |  |  | 5.28 (2.71-5.86) | 7.03 (3.22-7.77) | 10.55 (2.73-11.43) | 14.07 (3.52-15.24) | 15.83 (4.10-16.71)
|  | Capacitate Încălzire (Btu/h) |  |  | 19.000 (8.250-21.500) | 26.000 (9.280-28.285) | 40.000 (9.600-43.600) | 55.000 (14.000-58.000) | 62.000 (15.000-67.000)
|  | Capacitate Încălzire (kWatt) |  |  | 5.57 (2.42-6.30) | 7.62 (2.72-8.29) | 11.72 (2.78-12.78) | 16.12 (4.10-17.00) | 18.17 (4.40-19.64)
|  | Eficienta energetica sezoniera (in concordanta cu EN14825) | Răcire | Pdesign (kW) | 5.4 | 7.2 | 10.5 | 14.0 | 15.5
|  |  |  | Clasa energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
|  |  |  | SEER | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1
|  |  | Încălzire (Zona Medie) | Pdesign (kW) | 4.0 | 5.5 | 8.6 | 11.2 | 11.9
|  |  |  | Clasa energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0
|  |  | Încălzire (Zona Calda) | Pdesign (kW) | 5.1 | 5.8 | 10.2 | 11.7 | 12.6
|  |  |  | Clasa energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  | Voltaj/Frecventa/Faza (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
|  | Intensitate curent (A) |  | Răcire | 6.00 (3.20-9.00) | 10.54 (3.90-13.10) | 17.0 (4.2~19.0) | 8.8 (1.9~10.3) | 9.7 (3.2~11.5)
|  |  |  | Încălzire | 6.60 (2.70-7.30) | 9.50 (3.50-12.70) | 15.0 (3.5~17.5) | 8.9 (2.1~10.5) | 10.5 (2.2~12)
|  | Consum energetic (kW) |  | Răcire | 1.45 (0.67-2.03) | 2.30 (0.75-2.93) | 3.90 (0.90-4.25) | 5.00 (0.90-5.95) | 5.65 (1.10-6.65)
|  |  |  | Încălzire | 1.50 (0.54-1.64) | 2.05 (0.65-2.85) | 3.35 (0.80-3.95) | 5.10 (1.00-6.05) | 6.05 (1.05-7.10)
|  | Volum flux aer (Mare/Medie/Mica) (m3/h) |  |  | 958/839/723 | 1.192/1.023/853 | 1.955/1.728/1.504 | 2.100/1.850/1.600 | 2.200/1.950/1.650
|  | Nivel zgomot [dB(A)] |  | Unitate interioara (Mica/Medie/Mare) | 24/36.5/41/43.5 | 32/43/46/49 | 37/44/48.5/50 | 36/45/50/53 | 38/46.5/50.5/54
|  |  |  | Unitatea exterioara | 59 | 60 | 63 | 63.5 | 64
|  | Nivel sunet [dB(A)] |  | Unitate interioara/Unitatea exterioara | 59/65 | 55/67 | 65/70 | 67/74 | 67/73
|  | Siguranta (Α) |  |  | 1x16 | 1x16 | 1x25 | 3x16 | 3x16
|  | Cablu de semnal (Noxmm2) |  |  | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5
|  | Dimensiuni (LxAxI) (mm) |  | Unitate interioara | 1.068x675x235 | 1.068x675x235 | 1.650x675x235 | 1.650x675x235 | 1.650x675x235
|  |  |  | Unitatea exterioara | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333
|  | Greutate netă (kg) |  | Unitate interioara/Unitatea exterioara | 28.0/32.5 | 28.0/43.9 | 41.5/66.9 | 41.7/103.7 | 42.3/107.0
|  | Traseu lichid ¦ Traseu gaz |  |  | 1/4" ¦ 1/2" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8"
|  | Agent frigorific/Incarcare (g) |  |  | R32/1.150 | R32/1.500 | R32/2.400 | R32/2.900 | R32/3.000
|  | Interval Temperatura Exterioara (°C) Răcire/Încălzire |  |  | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24
FEATURES | MAIN USP | Panou Central de Control (optional)
| 2nd USP | Meniul Hotel
| 3rd USP | Wi-Fi Ready
| 4th USP | Racire la temperaturi scazute
| 5th USP | Golden Fin
| other features | Strat de protectie hidrofil (Golden Fin)
Planificator saptamanal (optional)
Aer proaspat
Remote On/Off
Conectivitate BMS
Comutare On/Off ventilator
Port de semnalizare a erorilor
Modul ECO
Modul GEAR
Modul iClean
Programator 24 ore
Functionare silentioasa
Functia Sleep Mode
Mod Turbo
Weekly Program Delay (optional cu Weekly Planner Controller)
Modul Operation Lock (optional cu Weekly Planner Controller)
Dezactivarea comenzilor telecomenzii (optional cu Weekly Planner Controller)
Functie de Temperatura la Distanta
Functia anti-aer rece
Performante excelente la incalzire chiar si la temperaturi de -15°C
Racire la temperaturi scazute
Autodiagnosticare a Erorilor
Auto Restart
Detectare scurgere refrigerant
Modul Mute
Functia de blocare
Tehnologie All DC Inverter
R32 ECO Freon